様式第１（第３条関係）（表面）
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

    〇〇年〇〇月〇〇日

　　長崎県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　届出者　　住　　　　所　長崎市尾上町３－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称）　株式会社長崎県県民生活環境部　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　 長崎　太郎　　　　　　　　　　　

　　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

	工場又は事業場の名称
	○○株式会社
△△事業所
	※整理番号
	

	工場又は事業場の所在地
	〒○○○－○○○○
○○市△△１－２－３
	※受理年月日
	年　月　日

	第５条第１項関係
	特定施設の種類
	65　酸又はアルカリによる表面処理施設
66　電気めっき施設
	※施設番号
	

	
	有害物質使用特定施設の該当の有無
	有　☑　　　無　□
	※審査結果
	

	
	△特定施設の構造
	別紙１のとおり。
	※備考
	

	
	△特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。）
	別紙１の２のとおり。
	
	

	
	△特定施設の使用の方法
	別紙２のとおり。
	
	

	
	△汚水等の処理の方法
	別紙３のとおり。
	
	

	
	△排出水の汚染状態及び量
	別紙４のとおり。
	
	

	
	△排出水の排水系統別の汚染状態及び量
	別紙５のとおり。
	
	

	
	△排出水に係る用水及び排水の系統
	別紙６のとおり。
	
	

	第５条第２項関係
	有害物質使用特定施設の種類
	　
	
	

	
	△有害物質使用特定施設の構造
	別紙７のとおり。
	
	

	
	△有害物質使用特定施設の使用の方法
	別紙８のとおり。
	
	

	
	△汚水等の処理の方法
	別紙９のとおり。
	
	

	
	△特定地下浸透水の浸透の方法
	別紙１０のとおり。
	
	

	
	△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統
	別紙１１のとおり。
	
	


様式第１　（裏面）
	第５条第３項関係
	有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別
	□　有害物質使用特定施設

□　有害物質貯蔵指定施設
	
	

	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
	別紙１２のとおり。
	
	

	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
	別紙１３のとおり。
	
	

	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
	別紙１４のとおり。
	
	

	
	△施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
	別紙１５のとおり。
	
	


備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。
　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
　　　５　※印の欄には、記載しないこと。
　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。
　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　
様式第１（第３条関係）（表面）
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

    〇〇年〇〇月〇〇日

　　長崎県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　届出者　　住　　　　所　長崎市尾上町３－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（名称）　株式会社長崎県県民生活環境部　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　 長崎　太郎　　　　　　　　　　　

　　水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

	工場又は事業場の名称
	○○株式会社
△△事業所
	※整理番号
	

	工場又は事業場の所在地
	〒○○○－○○○○
○○市△△１－２－３
	※受理年月日
	年　月　日

	第５条第１項関係
	特定施設の種類
	
	※施設番号
	

	
	有害物質使用特定施設の該当の有無
	有　□　　　無　□
	※審査結果
	

	
	△特定施設の構造
	別紙１のとおり。
	※備考
	

	
	△特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。）
	別紙１の２のとおり。
	
	

	
	△特定施設の使用の方法
	別紙２のとおり。
	
	

	
	△汚水等の処理の方法
	別紙３のとおり。
	
	

	
	△排出水の汚染状態及び量
	別紙４のとおり。
	
	

	
	△排出水の排水系統別の汚染状態及び量
	別紙５のとおり。
	
	

	
	△排出水に係る用水及び排水の系統
	別紙６のとおり。
	
	

	第５条第２項関係
	有害物質使用特定施設の種類
	　
	
	

	
	△有害物質使用特定施設の構造
	別紙７のとおり。
	
	

	
	△有害物質使用特定施設の使用の方法
	別紙８のとおり。
	
	

	
	△汚水等の処理の方法
	別紙９のとおり。
	
	

	
	△特定地下浸透水の浸透の方法
	別紙１０のとおり。
	
	

	
	△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統
	別紙１１のとおり。
	
	


様式第１　（裏面）
	第５条第３項関係
	有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別
	□　有害物質使用特定施設

☑　有害物質貯蔵指定施設
	
	

	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
	別紙１２のとおり。
	
	

	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
	別紙１３のとおり。
	
	

	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
	別紙１４のとおり。
	
	

	
	△施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
	別紙１５のとおり。
	
	


備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

　　　２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。
　　　４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
　　　５　※印の欄には、記載しないこと。
　　　６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。
　　　７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
　　　８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　
別紙１

特定施設の構造

	工場又は事業場に

おける施設番号
	　Ｂ－１
	　Ｂ－２

	特定施設号番号

及び名称
	　65　酸又はアルカリによる表面
処理施設
	　66　電気めっき施設

	型式
	　浸漬式
（△△△社製　ＣＭ－５）
	　全自動バレル回転式
（△△△社製　ＺＢ－Ａ１）

	構造
	　鉄製、内部を塩化ビニールライニング（構造図は資料○のとおり）
	　鉄製、内部を塩化ビニールライニング（構造図は資料○のとおり）

	主要寸法
	　槽寸法
酸浸槽1m×1m×1.5m×1槽
	装置全体で　1m×10m×1.5m

（各槽の寸法は資料○のとおり）

	能力
	　ねじ　3,000個／日
	　ねじ　5,000個／日

	配置
	　めっき工場棟１階
（配置は、資料○のとおり）
	　めっき工場棟１階
（配置は、資料○のとおり）

	設置年月日
	年　　月　　日
	年　　月　　日

	工事着手予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	工事完成予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	使用開始予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	その他参考となるべき事項
	床面は厚さ100mmのコンクリート
周囲には側溝を設け、流出を防止
	　




　備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

        ２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙１の２

特定施設の設備

	工場又は事業場に
おける施設番号
	　Ｂ－１
	　Ｂ－２

	特定施設号番号
及び名称
	　65　酸又はアルカリによる表面
処理施設
	　66　電気めっき施設

	設備
	　地上配管、排水溝、ためます
	　排水溝

	構造
	配管
ステンレス製
排水溝、ためます
コンクリート製、厚さ50mm
	コンクリート製、厚さ50mm

	主要寸法
	配管
直径100mm×30m

排水溝
幅300mm×深さ200mm×10m

ためます
500mm×500mm×400mm
	　幅300mm×深さ20mm×３m

（途中でＢ－１の排水溝と合流）

	配置
	　めっき工場１階
（配置は資料○のとおり）
	　めっき工場１階
（配置は資料○のとおり）

	設置年月日
	年　　月　　日
	年　　月　　日

	工事着手予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	工事完成予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	使用開始予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	その他参考となるべき事項
	　
	　


　備考　１　有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

２　配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

別紙２

特定施設の使用の方法

	工場又は事業場に

おける施設番号
	　Ｂ－１
	　Ｂ－２

	特定施設号番号

及び名称
	　65　酸又はアルカリによる表面
処理施設
	　66　電気めっき施設

	設置場所
	　めっき工場棟１階
（配置は、資料○のとおり）
	　めっき工場棟１階
（配置は、資料○のとおり）

	操業の系統
	○○処理を行う

※原料から製品までの製造工程のフローシートを添付し、工程における特定施設を他の施設と区分する。
	▲▲めっきを行う

	使用時間間隔
	　週に２～３日程度使用し、使用時間帯は不規則
	１０時～１６時

	１日当たりの使用時間
	　４時間
	６時間

	使用の季節的変動
	　なし
	６月中旬～７月中旬100%稼働
12月中旬～1月中旬30%稼働
その他　　　　　　70%稼働

	原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量
	＜前処理行程＞
○○

＜表面処理＞
フッ酸　２kg/日
	＜前処理行程＞
○○

＜めっき行程＞
カドミウム　０．１kg/日

	汚水等の汚染状態
	種類・項目
	通　常
	最　大
	通　常
	最　大

	
	ｐＨ
ＢＯＤ(mg/L)
ＳＳ(mg/L)
ふっ素(mg/L)
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)
	2.5~4.0
15

40

20
－
	2.0~4.0
20

50

25

－

	3.0~5.0
10

35

－

5
	2.5~5.0
20

40

－

8


	汚水等の量
（㎥／日）
	通　常
	最　大
	通　常
	最　大

	
	20
	30
	25
	30

	その他参考となるべき事項
	
	
	
	


備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙３

汚水等の処理の方法

	工場又は事業場に
おける施設番号
	Ｆ－１（工場排水処理施設）
	Ｆ－２（生活排水処理施設）

	処理施設の設置場所
	別添図○のとおり
	別添図○のとおり

	設置年月日
	年　　　月　　　日
	年      月　    日

	工事着手予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	工事完成予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	使用開始予定年月日
	〇〇年〇〇月〇〇日
	〇〇年〇〇月〇〇日

	種類及び型式
	○○社製（型番：△△－△△△）
	合併処理浄化槽（５０人槽）

	構　　　　造
	鋼鉄製（一部コンクリート製）
	コンクリート製

	主要寸法
	別添図△のとおり
	別添図△のとおり

	能力
	70㎥／日
	15㎥／日

	処理の方式
	凝集沈殿・中和処理方式
	接触ばっ気

	処理の系統
	別添図●のとおり
	別添図●のとおり

	集水及び導水の方法
	別添図▲のとおり
	別添図▲のとおり

	使用時間間隔
	8時～20時
	24時間連続

	１日当たりの使用時間
	12時間
	24時間

	使用の季節変動
	なし
	なし

	消耗資材の１日当たり

の用途別使用量
	水酸化ナトリウム　６kg/日
ＰＡＣ　１０kg/日
	次亜塩素酸カルシウム　０．３kg/日

	汚水等の汚染状態及び量
	種類・項目
	通　常
	最　大
	通　常
	最　大

	
	
	処理前
	処理後
	処理前
	処理後
	処理前
	処理後
	処理前
	処理後

	
	ｐＨ

ＢＯＤ(mg/L)

ＳＳ(mg/L)

ふっ素(mg/L)

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)
大腸菌群数

(個/cm3)
	2.5~5.0
15

40

20

5
－


	6.0~8.0
10
10

5

0.05

－


	2.0~5.0
20

50

25

8
－


	6.0~8.0
15

15

5

0.08
－


	5.0~9.0
200

100

－
－

106
	6.0~8.0
20
20
－
－

<3,000
	5.0~9.0
200

100

－
－

107

	6.0~8.0
20
20
－
－

<3,000

	
	量（㎥／日）
	45
	45
	60
	60
	8
	10
	8
	10

	残さの種類、１月間の種類別生成量及び処理方法
	汚泥１．５ｔ／月
業者に処分委託

（処分委託先：○○産業㈱）
	汚泥０．２ｔ／月

業者に処分委託

（処分委託先：○○清掃㈱）

	排出水の排出方法
	排出口の数：１
排出口の位置及び排出先

→別添図◇のとおり
	排出口の数：１

排出口の位置及び排出先

→別添図◇のとおり

	その他参考となるべき

事項
	
	


備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に

ついて記載すること。

　　　　２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

排出水の汚染状態及び量

	工場・事業場に

おける施設番号
	排出口１
	排出口２

	排出水の汚染状態
	種類・項目
	通　常
	最　大
	通　常
	最　大

	
	ｐＨ

ＢＯＤ(mg/L)

ＳＳ(mg/L)

ふっ素(mg/L)

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/L)

大腸菌群数

(個/cm3)
	6.0~8.0

10

10

5

0.05

－


	6.0~8.0

15

15

5

0.08

－


	6.0~8.0

20

20

－

－

<3,000
	6.0~8.0

20

20

－

－

<3,000

	排出水の量

（㎥／日）
	通　常
	最　大
	通　常
	最　大

	
	48
	63
	8
	10

	その他参考と

なるべき事項
	


備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙５　　＊長崎県では、提出する必要はありません。
排出水の排水系統別の汚染状態及び量

	特定排出水
	業種その他

の区分
	汚染状態

（ｍｇ／ｌ）
	水　量

（㎥／日）
	汚濁負荷量

（ｋｇ／日）
	※

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	最大
	通常
	最大
	Q　０
	Q　ｉ
	Q　　ｊ
	通常
	最大
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合　計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	特定排出水以外の排出水
	種類及び

用途
	汚染状態

（㎎／ｌ）
	水　量

（㎥／日）
	汚濁負荷量

（㎏／日）
	

	
	
	通常
	最大
	通常
	最大
	通常
	最大
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合　計
	
	
	
	
	
	
	

	その他参考となるべき事項
	


備考　１　汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、化学的酸素要求量について記載すること。

　　　２　※印の欄には記載しないこと。

別紙６

排出水に係る用水及び排水の系統

	用水及び排水の系統
	[image: image1.emf]（20m

3

/日） （25m

3

/日） （5m

3

/日） （8m

3

/日）

（20m

3

/日） （25m

3

/日） （3m

3

/日） （8m

3

/日）

（48m

3

/日）

（48m

3

/日） （8m

3

/日）

冷却水

排水処理施設

（Ｆ－１）

排出口１

（48m

3

/日）

排出口２

（8m

3

/日）

合併処理浄化槽

（Ｆ－２）

トイレ

事務所

６５　表面処理施設

（Ｂ－１）

６６　電気めっき施設

（Ｂ－２）

地下水

（50ｍ

３

／日）

上水道

（8m

3

/日）


＊併せて、事業場平面図に用水及び排水の流れを記入したものを提出すること。（用水：青線、排水：赤線のように色分けする等して、それぞれの流れが分かるように図示すること）

	用　途　別

用水使用量
	用　途
	使　用　水
	用水使用量（㎥／日）

	
	表面処理
	地下水
	２０

	
	電気めっき
	地下水
	２５

	
	冷却水
	地下水
	５

	
	生活系用水
	上水道
	８

	
	
	
	

	
	
	
	


有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。


防液堤等については、その容量を記入すること。





・配管については、地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設）などのケースも考えられる。トレンチの場合はトレンチの構造についても記載すること。


・「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること。


・「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載すること。


・「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること。


・「配置」の欄については、建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記すること。


・有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、その他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。








